1. GENEL BİLGİLER

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

3. İŞ EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

| Yakıt Türü | Benzinli Dizel | Montaj Şekli | Sabit Seyyar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekipman Koruyucu | Kabinli Kabinsiz | Seri No |  |  |
| Marka |  | Güç(kW) | Standby Güç | Prime Güç |
| İmal Tarihi |  | Gerilim (Volt) |  |  |
| Model/Tip |  | Akım (Amper) |  |  |
| Jeneratör Kütlesi (kg) |  | Frekans (Hz) |  |  |
| En Yüksek Çevre Sıcaklığı (ºC) |  | Faz sayısı |  |  |
| Soğutma Sisteminin Tipi (Sıvı Soğ, Hava Soğ.) |  | Güç Faktörü |  |  |
| Jeneratör Motor Grubu Yağ Tipi |  | Standart/ CE |  |  |
| İlk Hareket Tipi (Otomatik, Manuel) |  | Devir Sayısı (Hız d\dk veya m\sn) |  |  |
| Jeneratör Grubunun Performans Sınıfı: |  |  |  |  |

4. PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği TS ISO 8528-1: Pistonlu içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans TS ISO 8528-13: Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları

| 5. MUAYENE KRİTERLERİ ve TESTLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeneratörün elektriksel ve mekaniksel bakım İşletme Sorumlu/yetkili Personeli bulunmakta mıdır? |  | 18. | Ses seviyesinin durumu Uygun Mudur? |  |
| 2. | Bakım ve Onarımı Periyotları Düzenli Yapılıyor Mudur ? |  | 19. | Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı? (Rulmanlar, yataklar, yakıt-yağ pompaları) |  |
| 3. | Bir önceki periyodik muayene raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi ? |  | 20. | Çalışma yağ basıncı durumu uygun mu ? |  |
| 4. | Emniyet Etiketleri bulunmakta mıdır? |  | 21. | Jeneratör çalışırken herhangi bir alarm durumu gözlemlendi mi? |  |
| 5. | Jeneratörün Soğutması ve havalandırması yeterli midir ? |  | 22. | Jeneratörün verdiği voltaj değeri şebeke voltajına yakın mıdır? |  |
| 6. | Jeneratör üzerinde uygun kaldırma tertibatı bulunmakta mıdır? (Etiket ve bağlantı kaynak/cıvataları) |  | 23. | Jeneratörün verdiği akım değeri şebeke akımına yakın mıdır? |  |
| 7. | Ekipmanın göstergeleri çalışıyor mu? (Hararet, batarya, yakıt seviye göstergesi ve elektriksel göstergeler) |  | 24. | Jeneratör Çalışır durumdayken Kompanzasyon Devre Dışı Kalıyor Mudur? |  |
| 8. | Jeneratör genel gövde durumu uygun mu ? (Sabitleme takozları, zemin eğimi) |  | 25. | jeneratör üzerinde varsa fiş ve prizlerin durumu uygun mu? (Prizler topraklı mı, Prizler K.A.K.Rölesine bağlımı, Priz yuvaları sağlam mı ve kapaklı mı, fişlerin izolasyon kılıfları uygun mu) |  |
| 9. | Sıvı seviyelerinin kontrollü ( Motor yağı, soğutma suyu, antifriz ) seviyeleri uygun mudur ? |  | 26. | Jeneratörün transfer ve kontrol panosunun genel durumun kontrolü (Dış Kapak ve kilit tertibatı, iç kapak, Acil aydınlatma, izolasyon paspası, iç bağlantılar, uyarı işaretleri, çalışma alanları, panoların gövde ve kapak topraklaması, suya neme ve toza karşı koruma) |  |
| 10. | Hava filtresi jeneratörün verimli çalışması için uygun durumda mı? |  | 27. | Jeneratör transfer ve kontrol pano elemanların genel durumu? (Yük değiştirme şalteri/kontaktörü, bağlantı klemensleri,baralar, sigorta bağlantıları, iletken ekleri, kablo yolları, izolatörler,kısa devre ve kaçak akım koruma röleleri, Aşırı yük rölesi) |  |
| 11. | Jeneratör grubu ve yürüyüş yolları aydınlatması en az 20 lux ile aydınlatılmış mı? |  | 28. | Jeneratör acil durdurma sistemi çalışıyor ve ulaşılabilir midir? |  |
| 12. | Yakıt ikmali güvenli bir şekilde yapılabilir durumda mıdır? |  | 29. | Yangın söndürücüler: Sayı, tip, sağlamlık Yönünde Yeterli ve Uygun Mudur? |  |
| 13. | Yakıt tankından yakıt sızıntısı bulunmakta mıdır? Gerekli önlemler alınmış mı? Gerekli uyarı işaretleri ve Statik topraklaması yapılmış mı? |  | 30. | Jeneratör yakınında Yanıcı ve parlayıcı maddelerden Arındırılmış Mıdır? |  |
| 14. | Motor hortum bağlantıları sağlam ve uygun durumda mı? |  | 31. | Jeneratörün genel temizlik durumu uygun mudur? |  |
| 15. | Dönel ve hareketli kısımlarda dokunmaya karşı önlem alınmış mı ? |  | 32. | Akü voltaj değeri ve kutup başları durumu Uygun Mudur? (Aşınma, oksitlenme, bağlantı klemensleri, bağlantı muhafazaları, akü gövdesi, zemini ve koruması) |  |
| 16. | Motor blok ısıtıcısı bulunmakta mıdır? |  | 33. | jeneratör egzoz sisteminin genel durumu uygun mudur? (Kaçaksız bir şekilde çalışıyor mu ve montajı uygun mudur, Susturucu var mı, egzoz gazının teneffüs alanı uygun mudur, insan trafiğinden arındırılmış ve gaz çıkış alanında gerekli önlemler alınmış mı ? |  |  |
| 17. | Erişebilir yüzeylerdeki sıcaklık durumu uygun durumda mı ? |  |  |  |  |

| 6. TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONTROL KRİTERLERİ | ÖLÇÜM DEĞERİ |  |  |  | SINIR DEĞERİ | SONUÇ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Jeneratör Gövde Topraklaması (Ohm) |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratör Eğim Kontrolü (derece) |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratör aküsü gerilimi (V) |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratör Aydınlık Şiddeti Ölçümü (Lux) |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratör Ses Seviyesi Ölçümü (1mtden) (dB) |  |  |  |  |  |  |
| Jeneratör Ses Seviyesi Ölçümü (7mtden) (dB) |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Jeneratör Test 1 | Test 1 Durum Tespiti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tesis elektriği ana dağıtım panosundan kesildi, jeneratör grubu 10 sn içinde devreye girdi ve sistem için tasarlanan elektrik gücünü sağladığı görüldü mü? |  |  |  |  |
| 2. | Jeneratör Test 2 | Test 2 Durum Tespiti |  |  |
| Tesis elektriği ana dağıtım panosundan kesildi, jeneratör grubu yarım saat çalıştırıldı ve tesise elektrik jeneratör üzerinden verildi. |  | 2.1 | Sistemde herhangi bir kesinti gözlemlendi mi ? |  |
|  |  | 2.2 | *Sistemde mekanik bir problem gözlemlendi mi ? |  |
| 3. | Jeneratör Test 3 | Test 3 Durum Tespiti |  |  |
| Şebeke elektriği verildi ve jeneratörün devreden çıktığı görüldü. Bu işlem sırasında sistemde bir arıza gözlemlenmedi. Jeneratör bir süre boşta çalıştıktan sonra (soğuma süresi) kendini devre dışı bıraktı mı ? |  |  |  |  |
| İşaretler: U : Uygun; UD : Uygun Değil; G: Görülemedi; N: Uygulaması Yok, --; Takip Kontrolünde Kapsam Dışı Bırakılmıştır. |  |  |  |  |

7. KUSUR AÇIKLAMALARI

-

8. EKİPMAN FOTOĞRAFLARI

9. NOTLAR

10. SONUÇ VE KANAAT

| 11. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.