| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS 2025, TS EN 12953 serisi ve TS EN ISO 4126-1 standartlarının ilgili maddelerine göre kontrol edilmiştir. |  |  |  |  |  |
| İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

|  | Markası | Modeli | Tipi | Seri no | İmal yılı | Kapasite (kcal/h-kw-kg/h) | Kullanım yeri / amacı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazan |  |  |  |  |  |  |  |
| Brülör |  |  |  |  |  |  |  |
| Yakıt türü | Azami basınç (bar) | İşletme (kullanım) basıncı (bar) | Test basıncı (bar) |  | Presostat (adet) | Termometre (adet / ºC) | Manometre (adet / skala büyüklüğü (bar)) |
|  |  |  |  |  |  |  | / |
| Emniyet ventili açma basıncı (bar) |  | Su seviye göstergesi / kontrol cihazı (adet) |  | Alarm aygıtı |  | Emniyet ventili (adet ve tipi) | Blöf düzeni (adet) |
|  |  | / |  | Sesli Görsel |  | ….Yaylı …Ağırlıklı |  |
| Su Borulu |  |  | Alev Duman Borulu |  |  |  |  |

| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  | D | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  | D |

| A. KAZAN DAİRESİ | D | C. ÖLÇÜM CİHAZLARI | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Uyarı etiket ve işaretleri |  | 23. Manometre; Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi |  |
| 2. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları |  | 24. Manometre; Skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  |
| 3. Kazanın bulunduğu alan (çalışanların bulunduğu alanlarda bulunmayacak) |  | 25. (varsa) Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) (süper ısıtıcı (kızıdırıcı) olduğunda zorunlu) |  |
| 4. Havalandırma (gazın türüne göre havalandırmanın varlığı, menfezlerin açık olması ve/veya çalışması) |  | 26. Su seviye göstergeleri ; Göstergenin rahatlıkla okunabilmesi, en az ve en çok seviye işaretleri ve bağlantıları |  |
| 5. Yangın söndürme tüp/tüpleri ve/veya dolap/dolapları (kazan kapasitesine göre tüp/tüplerin ve/veya dolap/dolapların varlığı) |  | 27 Su seviye göstergeleri ; En az iki adet su seviye göstergesi (A.D.B kazanlar için 11.2011 tarihinden sonra üretilenlerde en az 1 adet olması yeterlidir.) |  |
| 6. Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı, parlayıcı ve kazana ait olmayan yabancı malzemelerin bulundurulmaması |  | D. EMNİYET CİHAZLARI |  |
|  |  | 28. Emniyet Valfleri (ventilleri) ; Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı |  |
| 7. Drenaj (kazan ve su seviye göstergesi blöfleri, su ve buhar kaçakları gibi vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçakların giderlerinin bulunması) |  | 29 En az iki adet valfleri (ventilleri) ve mühürleri |  |
|  |  | 30. Emniyet cihazı çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi |  |
| 8. Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı (kazan dairesi içerisinde) |  | 31. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Sınır değerlerinin ayarlanması ve işaretlenmesi |  |
|  |  | 32. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı |  |
| 9. Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtarı ve armatür durumu) |  | 33. (varsa) Sıcaklık sınırlama cihazı (termostat) (süper ısıtıcı (kızıdırıcı) olduğunda zorunlu) |  |
| 10. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması |  | 34. Su seviye kontrol cihazı ; Otomatik su seviye kontrolü |  |
| 11. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı |  | 35. Su seviye kontrol cihazı ;En az iki bağımsız sınırlayıcı (birinin mekanik olması zorunludur. A.D.B kazanlar için 11.2011 tarihinden sonra üretilenlerde her ikisi de elektrikli olabilir.) |  |
| 12. Platformlar, merdivenler ve boru askı çubukları |  |  |  |
| B. KAZAN YAPISI VE TESİSATI |  | E. BESLEME SUYU HATTI VE ŞARTLANDIRILMASI |  |
| 13. Kazan ısıtma yüzeyleri temizliği ve yapısı (alev duman boruları, külhan, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.) |  | 36. Besleme suyu hattı |  |
| 14. Kazan arka ve/veya ön duman sandığı kapak contaları |  | 37. Besi suyunun şartlandırılması |  |
| 15. Buhar ana çıkış kapama vanasının/vanalarının olması |  | F. DİĞER KONTROLLER |  |
| 16. Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı, vanaların açılıp kapanması ve işaretlenmesi |  | 38. Aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini haber veren sesli ve görsel alarm |  |
| 17. İzolasyon (buhar gidiş dönüş boruları ve vanaları, kondens tankı, degazör, süper ısıtıcı (kızdırıcı), ekonomizer vb. tesisatların izolasyonları) |  | 39. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir) |  |
| 18. Kazan patlama kapağı |  | 40. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA) |  |
| 19. Yüzey ve dip blöfü |  | 41. Güvenlik pimi veya benzer donanım (katı yakıtlar için) |  |
| 20. El ve adam giriş delikleri (deformasyon ve bağlantı kontrolü) |  | 42. Ön süpürme |  |
| 21. Üretici etiketi |  | 43. Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için) |  |
| 22. Kazan üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi |  | 44. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb. |  |

| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |
| --- | --- |
| G. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| 45. Hidrostatik deney (kazan ….. °C su ile …… Bar basınçta, ….. dk test altında tutuldu.) |  |
| 46. Emniyet ventili deneyi (………. bar) |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |
| NOTLAR |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor	(yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.