1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ölçüm Tarihi | - | Ek Ölçüm Tarihi | - | Bir Sonraki Ölçüm Tarihi | - |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

| Kontrol edilen yangın sistemleri | ☐ Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri ☐ Yangın Dolapları ☐ Hidrant Sistemi ☐ İtfaiye Su Alma Ağzı ☐ İtfaiye Su Verme Ağzı ☐ Yangın Su Deposu ☐Yangın Pompa İstasyonu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bina kullanım sınıfı |  |  | Bina tehlike sınıfı tanımı |  | ☐ Düşük tehlike |  |
| Bina kullanım amacı |  |  |  |  | ☐ Orta tehlike |  |
| Yanıcı parlayıcı sıvı sınıfı |  |  |  |  | ☐ Yüksek tehlike |  |
| Toplam bina kullanım alanı (m2) |  | Bina yüksekliği (m) |  |  | Yangın dolap sayısı |  |
| Bina taban (oturma) alanı (m2) |  | Yapı yüksekliği (m) |  |  | Yangın hidrant sayısı |  |
| Mevcut su deposu hacmi |  | Bina yapım yılı |  |  | Otopark alanı |  |
| Proje su deposu hacmi |  | Proje çizen/onaylayan |  |  | Otopark araç sayısı |  |
| Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı |  | Proje onay tarihi |  |  | Sprink zon sayısı |  |
| (Varsa) Kazan dairesi kapasitesi |  | İtfaiye onay durumu |  |  |  |  |
| ANA POMPA |  | YEDEK POMPA |  |  | JOKEY POMPA-1 |  |
| Marka |  | Marka |  |  | Marka |  |
| Model |  | Model |  |  | Model |  |
| İmal yılı |  | İmal yılı |  |  | İmal yılı |  |
| Seri no |  | Seri no |  |  | Seri no |  |
| Anma gücü (kW) |  | Anma gücü (kW) |  |  | Devir sayısı |  |
| Max çalışma gücü (kW) |  | Max çalışma gücü (kW) |  |  | Max basma debi (m3/h) |  |
| Anma basıncı (bar) |  | Anma basıncı (bar) |  |  | Max basma yükseliği (m) |  |
| Sistem çalışma basıncı (bar) |  | Sistem çalışma basıncı (bar) |  |  | Güç (kW) |  |
| Sistem çalışma debisi (m3/h) |  | Sistem çalışma debisi (m3/h) |  |  | JOKEY POMPA-1 |  |
| %65 basınçtaki debi değeri (Test değeri) (m3/h) |  | %65 basınçtaki debi değeri (Test değeri) (m3/h) |  |  | Marka |  |
| %150 debide min çalışma basıncı (Teorik) (bar) |  | %150 debide min çalışma basıncı (Teorik) (bar) |  |  | Model |  |
| %150 debide min çalışma basıncı (Test değeri) (bar) |  | %150 debide min çalışma basıncı (Test değeri) (bar) |  |  | İmal yılı |  |
| Max debi (Teorik) (m3/h) |  | Max debi (Teorik) (m3/h) |  |  | Seri no |  |
| Max basınç (bar) |  | Max basınç (bar) |  |  | Devir sayısı |  |
| Anma basma yüksekliği (m) |  | Anma basma yüksekliği (m) |  |  | Max basma debi (m3/h) |  |
| Hız (rpm) |  | Hız (rpm) |  |  | Max basma yükseliği (m) |  |
| Emme basıncı (bar) |  | Emme basıncı (bar) |  |  | Güç (kW) |  |
| Emme flanşı/Basma flanşı | DN….. /DN….. | Emme flanşı/Basma flanşı |  | DN….. /DN….. |  |  |

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik TS 9811: Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme TS EN 12845+A1 Sabit yangın söndürme sistemleri-Otomatik sprinkler sistemleri- Tasarım, kurulum ve bakım TS EN 14384 Yer üstü yangın hidrantları TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri-Hortum sistemleri- Bölüm 3: Yarı sert hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı TS EN 12416-1+A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metotları NFPA25

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

| (U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK) | DEĞERLENDDİRME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | UD | UY |
| A. GENEL KONTROL |  |  |  |
| 1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Tesisat Projesi mevcut mu? Projeye uygunluk sağlanmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Gerekli uyarı işaretleri var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Yangın tesisat hattı kırmızı renkte mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| B. YANGIN DOLAPLARI |  |  |  |
| 1. Yangın Dolabı hattı 2’’ mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Yangın dolabının gövde ve cam bütünlüğü uygun mu, dolap içi ekipmanları eksiksiz ve kullanılabilir durumda mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Yangın Dolapların merkez yerden yüksekliği yaklaşık 130 cm uyuyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Yangın Doları içindeki kauçuk esaslı hortumlar 10 kg/cm² basınca uygun mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Üç kademeli sızdırmaz, paslanmaz pirinç makara göbeği var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Su beslemesi makaranın göbeğinden mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Hortum makarası 180° dönebiliyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Hortum vana (köşe vana) PN 16 çalışma basıncında mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Hortum vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeyle mi bağlanmış? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda Yangın Dolabı ve İtfaiye Su Alma Ağzı yapılması şartına uyulmuş mu? Madde 94 a 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m²’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m²’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı mevcut mu? Madde 94 b 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenmiş mi? (Yağmurlama sistemi, katlara itfaiye su alma ağzı olması durumunda aralarındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.) Madde 94 b 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmiş mi? Madde 94 b 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte olması şartı sağlanmış mı? Madde 94 b 3) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Yangın dolap hortumlarında Çap= 25 mm, Uzunluk ≤30 m mi? Madde 94 b 4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Hortum yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun mu? Lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü Birden yapabilme özelliğine sahip mi? Madde 94 b 4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması sağlanmış mı? Madde 94 b 5) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücülerin kullanılması şartına uyulmuş mu? Madde 94 b 5) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-2 standardına uygun mu? (Yassı hortumun; anma çapının 50 mm’yi, uzunluğunun 20 m’yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir.) Madde 94 b 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400 kPa olması şartına uyulmuş mu ? Madde 94 b 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. LPG İkmal İstasyon sahası içerisinde, çapraz ve karşılıklı konumda, 2 adet spiral hortumlu yangın dolabı ve 1 adet sis lansı bulundurulması, bunlar için en az 20 m³ kapasitede yangın suyu deposu tesis edilmesi ve yangın dolaplarının 700 kPa basıncı olan pompa ile su deposuna bağlanmış mı? Madde 110 8) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. LPG depolanması ve ikmal istasyonu tesislerinde en az 2 adet yangın hidrandı veya komple yangın dolabı bulundurulmuş mu? Madde 111 c 3) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23. (Mevcut Binalarda) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 m²’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık ve toplanma amaçlı binalar ile eğitim binalarında, alanlarının toplamı 1000 m²’den büyük olan kapalı otoparklarda Isıl kapasitesi 500 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılmış mı? Madde 164 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24. Bina Tehlike Sınıfına göre Dolap debileri hesaplanmış mı? (DT ve OT-1-2 100lt/dakika 30 dakika, OT-3-4 100lt/dakika 60 dakika, YT 200lt/dakika 90 dakika) | ☐ | ☐ | ☐ |
| C. YANGIN HİDRANTLARI |  |  |  |
| 1. Bina Tehlike Sınıfına göre Hidrant debileri hesaplanmış mı? (DT ve OT-1-2 400lt/dakika 30 dakika, OT-3-4 1000lt/dakika 60 dakika, YT 1500lt/dakika 90 dakika) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Hidrant yükseklikleri 40˂h˂ 110 cm sağlanıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Hidrant sisteminde Yüksek Tehlike sınıfına giren bölgelerde hidrant ve Saha Yangın Dolabı yanyana mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Hidrantların önünde kopuk vanası var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Hidrant açma anahtarı ulaşılacak yerde mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Saha yangın dolabındaki hortumlar iki adet mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Hidranların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. MADDE 95- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike Sınıfına göre artırılır. MADDE 95- (2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç sağlanıyor mu? MADDE 95- (2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınmış mı? MADDE 95- (3) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir. MADDE 95- (4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmiş mi? MADDE 95- (5) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü ve yahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmiş mi? MADDE 95- (6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Binaların taban alanları toplamı˃ 5000m²’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılmış mı? MADDE 95- (7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangın hidrantı veya komple yangın dolabı bulundurulur. Madde 111 c .3) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Yangın dolaplarında itfaiye standartlarına uygun hortum ve lans bulundurulur. Madde 111 c.3) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Sadece çevre hidrant sistemi bulunması hâlinde, su ihtiyacı, en az 1900 l/dak debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede mi? (Gerçek değer bina tehlike sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenir.) Madde 91 7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| D. İTFAİYE SU ALMA AĞZI |  |  |  |
| 1. Alanlarının toplamı 600 m²’den büyük olan kapalı otoparklarda itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir. Madde 60 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m²’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılmış mı? Madde 94 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması sağlanmış mı? Madde 94 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılmış mı? Madde 94 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz şartına uyulmuş mu? Madde 94 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı Normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında mı? Madde 94 3) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan Sabit boru tesisatında bırakılması hâlinde bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılması Şartına uyulmuş mu? Madde 94 4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması şartına uyulmuş mu? Madde 94 4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarında TS EN 671-2 standardına uygun olması şartına uyulmuş mu? Madde 94 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400 kPa olması şartına uyulmuş mu? Madde 94 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm’yi, uzunluğunun 20 m’yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabiliyor mu? Madde 94 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| E. İTFAİYE SU VERME AĞZI |  |  |  |
| 1. İtfaiye su verme bağlantısı yapılmış mı? (Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m²’den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır.) MADDE 97- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf mevcut mu? (Çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar dâhil) MADDE 97- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz şartı sağlanmış mı? MADDE 97- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. (Mevcut Binalar için) İtfaiye su verme bağlantısı Konut ve büro haricindeki yüksek binalar ile yangın dolabı mecburiyeti bulunan ve bina kat alanı 2000 m2’den büyük olan binalarda uygulanır. MADDE 166- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Yangın tahliye projesinde itfaiye su verme ve alma ağızları Renkli olarak işaretlenmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| F. YAĞMURLAMA (SPRİNKLER) SİSTEMLERİ |  |  |  |
| 1. Yangın Springler Sisteminde Korumasız alan bırakılmış mıdır? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Yangın Spring hatlarında Asansör sahanlıkların da springler var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Her dağıtıcı branşman üzerindeki Springler adedi 8 geçiyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Yangın tehlikesi tipine göre koruma alanları ve İki springler arası en fazla mesafelere uygun mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Kullanılan Springler uygulandıkları yerlere göre uygun mudur? (Patlama ve kullanım şekline göre) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Springlerin ve Akış Anahtarlarının UL ve FM onayları var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Alanlarının toplamı 600 m²’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yapılmış mı? MADDE 60- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izleniyor mu? MADDE 78- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanmış mı? MADDE 78- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap etmesi durumunda her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulmuş mu? Madde 96 (7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. 6 adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama Başlığı ve başlığın değiştirilmesi için özel anahtarlar bulunduruluyor mu? Madde 96 (8) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınmış mı? Madde 96 (10) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç düşürücü vananın önüne ve arkasına 1’er adet manometre konulur. Madde 96 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz. Madde 96 (4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Toplam kapasitesi 10 m³’den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma için yağmurlama sistemi bulunuyor mu? Madde 111 c) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Sprink zorunlu yapılar; Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda, Alanlarının toplamı 600 m²’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otel, yurt, pansiyon, misafirhanelerde Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde, Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, Toplam alanı 1000 m²’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılar Madde 96 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Mevcut binalarda Bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut ve büro haricindeki bütün binalarda, Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen büro binalarında, Toplam alanı 1000 m²’den fazla olan kapalı otoparklar ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, İkiden fazla katlı bir bina içerisindeki yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, pansiyonlarda, misafirhanelerde, Birden fazla katlı ve toplam yapı inşaat alanı 3000 m²’nin üzerinde olan mağazalarda, alışveriş ve eğlence yerleri ile kongre ve toplantı salonları gibi yerlerde, Aksi belirtilmedikçe, birden fazla katlı binalardaki, kolay alevlenen madde bulundurulan ve toplam kapalı alanı, bodrum katlarda 2000 m² ve diğer katlarda 4000 m²’den fazla olan depolarda. MADDE 165- (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| G. YANGIN SU DEPOSU |  |  |  |
| 1. Yangın dolapları sistemi için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri, merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyor ise yapılarda, kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulmuş mu? MADDE 91 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şartı sağlanıyor mu? MADDE 92 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmiş mi? MADDE 92 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Kullanım alanı yüksek tehlike sınıfı değilse ve yapıda sadece yangın dolapları sistemi olması durumunda yangın dolapları binanın kullanım suyu sistemine bağlanabilir ve ayrı bir sistem istenmez uygulanabilir mi? MADDE 92 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Zor durumlarda kullanma suyu deposundan takviye yapılabiliyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Su deposu kapasitesi yeterli mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Su deposunun etrafında 50 cm boşluk var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Su deposunda yeterince ızgara var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Yangın pompa ve Su Deposu aynı bir yerde mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. LPG İkmal İstasyon sahası içerisinde, çapraz ve karşılıklı konumda, 2 adet spiral hortumlu yangın dolabı ve 1 adet sis lansı bulundurulması, bunlar için en az 20 m³ kapasitede yangın suyu deposu tesis edilmesi ve yangın dolaplarının 700 kPa basıncı olan pompa ile su deposuna bağlanması mecburiyetine uyulmuş mu? Madde 110 8) | ☐ | ☐ | ☐ |
| H. YANGIN POMPA İSTASYONU |  |  |  |
| 1. Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa mevcut mu? Madde 93 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Birden fazla pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılmış mı? Madde 93 2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanmış mı? Madde 93 4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfi ve sirkülasyon rahatlama valfi gibi yardımcı elemanlara sahip mi? Madde 93 5) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Her pompanın ayrı bir kilitlenebilir kumanda panosu mevcut mu? Ve Pano ana giriş devre kesicisine pano kilidi açılmadan erişilememesi sağlanmış mı? Madde 93 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Elektrik kumanda panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile donatılması sağlanmış mı? Madde 93 6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarı mevcut mu? Madde 93 7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik özellikte mi? Madde 93 8) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabiliyor mu? Madde 93 9) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma ve havalandırma sağlanması şartı sağlanmış mı? Madde 93 10) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırması yapılmış mı? Madde 19 (1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Yangın Pompa Dairesi girişinde Yetkili kişilerin İsim ve telefon numaralarını gösteren liste var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Yangın Pompa Dairesin de yeterince Uyarı İkaz levhası ve Yangın Pompa Kullanım Talimatı var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Yangın Pompa dairesi ve Yangın Pompaları amacı dışında kullanılmaması şartına uyulmuş mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. Yangın Pompa Dairesinin zemin drenajı uygun mu? (Soğutmanın su ile yapıldığı diesel pompalarda soğutma suyu dreneajı dahil) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Her bir zon üzerinde etiketleme mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Yangın Pompalarının zemine sabitlenmesi uygun mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Yangın Tesisatı pompasında sızıntı kaçak var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Yangın Tesisatın da Genleşme tankları yere cıvata ile monte edilmiş mi? Tanklarının montajında Flex hortum kullanılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. Sistemde kullanılan ekipmanlar CE, UL ve FM onayına sahip mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. Emiş hattı üzerinde Yükselen Milli Vana mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. Emiş hattı üzerinde pislik tutucu, filtre olmaması şartına uyulmuş mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23. Pompaların giriş ve çıkışında manometreler mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24. Elektrikli pompalarda gövde emniyet vanası var mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25. Diesel Pompaların çıkışında Relief Vana mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 26. Dıesel yakıt Tankı seviye göstergesi ve havalık hattı mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27. Dıesel Motorunun Egzoz u uygun şekilde dışarı verilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28. Yakıt deposu kapasitesi yeterli mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29. Jokey pompa debisi, ana pompanın anma debi değerinin %1’i kadar olma şartına uyulmuş mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30. Jokey pompanın çalışmaya başlayacağı basınç, ana yangın pompasının çalışma basıncından ~ 10 PSI (~0,7 bar) fazla mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 31. Motor gücü, anma debi değerinin 150%’sinde çalışabilecek şekilde seçilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 32. Anma debi değerinin 150%’ sine karşılık gelen basınç, anma basıncının 65%’ inden az olmaması durumu sağlanmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 33. Kapalı basma basıncı, anma basıncının 140%’ ından fazla olmaması sağlanmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |

6. TESTLER

| Adı |  |  |  |  |  | Rapor Tarihi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ölçüm Adresi |  |  |  |  |  | Rapor No |  |
| Ölçüm Tarihi |  | Ek Ölçüm Tarihi | - | Bir Sonraki Ölçüm Tarihi |  | QR Kod No |  |

7. NOTLAR

-

8. SONUÇ VE KANAAT

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.