1. FİRMA VE RAPOR GENEL BİLGİLERİ

| Ünvanı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  | Muayene Adresi |  |
| Telefon |  | E‐Posta |  |
| Sözleşme ID |  | SGK Sicil No |  |

| Rapor No | Muayene Tarihi | Muayene Başlama ve Bitiş Saati | Gelecek Muayene Tarihi | Rapor Tarihi | Ekipmanın Bulunduğu Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

| Cihaz | Marka | Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

3. İŞ EKİPMANINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

| Bina kullanım amacı |  | Bina tehlike sınıfı tanımı | ☐ Düşük tehlike |
| --- | --- | --- | --- |
| Bina kullanım alanı (m2) |  |  | ☐ Orta tehlike |
| Kazan dairesi | ☐ Evet ☐ Hayır |  | ☐ Yüksek tehlike |
| Yangın sınıfı | ☐A ☐B ☐C ☐D ☐E | Yangın güvenliğinden sorumlu kişi adı-soyadı |  |
| Yangın Tüpü Sayısı ve Türü (adet ve kg) | Ek-1 Cihaz Bazlı Tespit ve Değerlendirme Soruları tablosunda belirtilmiştir. |  |  |

4. KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

| (U: UYGUN, UD: UYGUN DEĞİL, UY: UYGULAMASI YOK) | DEĞERLENDDİRME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U | UD | UY |
| A. GENEL KONTROL |  |  |  |
| 1. Periyodik kontrol raporu var mı? Eksiklikler giderilmiş mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Bakım kayıtları (haftalık, aylık, altı aylık, yıllık vb.) var mı? Güncel mi? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Yangın söndürme cihazların üstünde veya yakınında cihazın nasıl kullanılacağı konusunda talimat asılmıştır. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Tüplerdeki basınç göstergeleri uygun mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Tüplere mühürleme yapılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. Yangın tüplerinin üzerinde dolum tarihini gösteren etiketler mevcut mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Yangın söndürme tüplerinin yılda bir periyodik bakımları yapılıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Yangınla mücadele eğitimi veriliyor mu? Yılda bir tatbikat yapılıyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Kullanım sonucu boşalan tüpler dolduruluyor mu? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu sistem kullanılmış mı? (Madde 99 a) (A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi katı madde yangınları.) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü sistem kullanılmış mı? (Madde 99 b) (B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli tüp kullanılmış mı?(Madde 99 c) (C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları mevcut mu? (Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.) (Madde 99 ç) (D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi metal yangınları) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları için ABC ve B tozlu halakarbon gazlı söndürücü kullanılmış mı? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması sağlanmış mı? Madde 99 (2) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde vb. yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulunduruluyor mu? Madde 99 (3) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenmiş ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilmiş mi? Madde 99 (4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m sağlanıyor mu? Madde 99 (4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. Herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şartına uyulmuş mu? Madde 99 (4) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylık-la alınabilecek şekilde yerleştirilmiş ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılmış mı? Madde 99 (5) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazla-rının TS 862- EN 3 kalite belgeleri mevcut mu? Madde 99 (6) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılmış mı?. Madde 99 (7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üretici veya servis firması dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip mi? Madde 99 (7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılmış mı? Madde 99 (7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 26. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakma-mak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakılmış mı? Madde 99 (7) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27. Depo ve tank alanlarında TS 862-EN 3’e uygun en az 2 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu? (Kapasitesi 10.000 kg’dan fazla 100.000 kg’dan az olan depolara, en az 1 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı , 100.000 kg üzerindeki her 250.000 kg için ilave olarak 1 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı ) Madde 111 c) 1) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28. Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda, en az 1 adet 6 kg'lık kuru ABC tozlu el yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu? Madde 56 d) 6) | ☐ | ☐ | ☐ |

6. TESTLER

-

7. NOTLAR

-

8. SONUÇ VE KANAAT

-

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor (İKİ (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

|  |  | Ek-1 Cihaz Bazlı Tespit ve Değerlendirme Soruları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Cihaz Yer Tanımı (Konum vb.) |  | Cihaz Tipi | 1- Yangın söndürme cihazları mühürleri uygun mu? | 2- Yangın söndürme cihazları basınç göstergeleri uygun mu? | 3- Yangın söndürücüler (taşınabilir tip) askıya alınmış veya konsol veya dolap içerisine monte edilmiş mi? | 4- Yangın söndürücülerin kullanma talimatları dış yüzeye bakacak şekilde gözle görünür ve rahat okunur durumda mı? | 5- Basınç göstergesi olan yangın söndürme cihazlarının göstergesi çalıştırılabilir aralıkta veya konumda mıdır? | 6- Yangın söndürme cihazı fiziki durumu uygun mudur? (Paslanma, sızdırma ve tıkanmış nozul durumları) | 7- Söndürücü tam dolu mu? (Elle kontrol yapılır) | 8- Yangın söndürme cihazının son kullanma tarihi uygun mu? | DEĞERLENDİRME |
|  |  | Kontrol formunda “✔” Uygun, “✘” Uygun Değil, “-“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ek-1 Cihaz Bazlı Tespit ve Değerlendirme Soruları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | Cihaz Yer Tanımı (Konum vb.) |  | Cihaz Tipi | 1- Yangın söndürme cihazları mühürleri uygun mu? | 2- Yangın söndürme cihazları basınç göstergeleri uygun mu? | 3- Yangın söndürücüler (taşınabilir tip) askıya alınmış veya konsol veya dolap içerisine monte edilmiş mi? | 4- Yangın söndürücülerin kullanma talimatları dış yüzeye bakacak şekilde gözle görünür ve rahat okunur durumda mı? | 5- Basınç göstergesi olan yangın söndürme cihazlarının göstergesi çalıştırılabilir aralıkta veya konumda mıdır? | 6- Yangın söndürme cihazı fiziki durumu uygun mudur? (Paslanma, sızdırma ve tıkanmış nozul durumları) | 7- Söndürücü tam dolu mu? (Elle kontrol yapılır) | 8- Yangın söndürme cihazının son kullanma tarihi uygun mu? | DEĞERLENDİRME |
|  |  | Kontrol formunda “✔” Uygun, “✘” Uygun Değil, “-“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ek-1 Cihaz Bazlı Tespit ve Değerlendirme Soruları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | Cihaz Yer Tanımı (Konum vb.) |  | Cihaz Tipi | 1- Yangın söndürme cihazları mühürleri uygun mu? | 2- Yangın söndürme cihazları basınç göstergeleri uygun mu? | 3- Yangın söndürücüler (taşınabilir tip) askıya alınmış veya konsol veya dolap içerisine monte edilmiş mi? | 4- Yangın söndürücülerin kullanma talimatları dış yüzeye bakacak şekilde gözle görünür ve rahat okunur durumda mı? | 5- Basınç göstergesi olan yangın söndürme cihazlarının göstergesi çalıştırılabilir aralıkta veya konumda mıdır? | 6- Yangın söndürme cihazı fiziki durumu uygun mudur? (Paslanma, sızdırma ve tıkanmış nozul durumları) | 7- Söndürücü tam dolu mu? (Elle kontrol yapılır) | 8- Yangın söndürme cihazının son kullanma tarihi uygun mu? | DEĞERLENDİRME |
|  |  | Kontrol formunda “✔” Uygun, “✘” Uygun Değil, “-“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |