| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS 2025 : Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları TS EN 12952-6: Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene; Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi TS EN 12953-5: Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanın basınçlı parçalarının yapımı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi sırasında muayene TS EN 497: Brülörler- LPG yakan cihazlar için- Çok amaçlı- Bina dışı kullanımlar için özellikler |  |  |  |  |  |
| ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

|  | Markası | Modeli | Tipi | Seri no | İmal yılı | Kapasite (kcal/h-kw-kg/h) | Kullanım yeri / amacı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazan |  |  |  |  |  |  |  |
| Brülör |  |  |  |  |  |  |  |
| Yakıt türü | Azami çalışma basıncı (bar) | İşletme (kullanım) basıncı (bar) | Test basıncı (bar) |  | Presostat (adet) | Termometre (adet / ºC) | Manometre (adet / skala büyüklüğü (bar)) |
|  |  |  |  |  |  |  | / |
| Emniyet ventili açma basıncı (bar) |  | Su seviye göstergesi / kontrol cihazı (adet) |  | Alarm aygıtı |  | Emniyet ventili (adet ve tipi) | Blöf düzeni (adet) |
|  |  |  |  | Sesli Görsel |  | ….Yaylı .…Ağırlıklı |  |
| Su Borulu |  |  | Alev Duman Borulu |  |  |  |  |

| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  | D |  | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |
| A BELGELER VE KAYITLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kazan operatör sertifikası |  |  |  |  |  |  | 40. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bakım onarım, işletme talimatı ve periyodik kontrol kayıtları |  |  |  |  |  |  | 41.Su seviye göstergesi ve bağlantıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.KAZAN DAİRESİ |  |  |  |  |  |  | 42.En az bir adet su seviye göstergesi (buhar boşluğu ile çalıştırılan k.su kazanlarında en az iki adet olmalıdır) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Uyarı etiket ve işaretleri |  |  |  |  |  |  | 43.Göstergenin rahatlıkla okunabilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kazanın mesken veya işyeri hacimlerinin içine, altına, üstüne veya bitişiğine kurulması |  |  |  |  |  |  | 44.En az ve en çok seviye işaretleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları |  |  |  |  |  |  | E. EMNİYET CİHAZLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kazan dairesi genel havalandırma |  |  |  |  |  |  | 45. Emniyet Valfleri (ventilleri) ; Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Gazın cinsine göre gaz kaçağı durumunda havalandırma |  |  |  |  |  |  | 46 En az iki adet valfleri (ventilleri) ve mühürleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Yangın söndürme sistemleri ve/veya tüpleri |  |  |  |  |  |  | 47. Emniyet cihazı çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulundurulması |  |  |  |  |  |  | 48. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Sınır değerlerinin ayarlanması ve etiket,işaretlenmesi, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Kazan dairesinde kazan ve su seviye göstergesi blöfleri, su ve buhar kaçakları gibi vb. nedenlerle meydana gelebilecek kaçakların giderleri |  |  |  |  |  |  | 49. Basınç sınırlama cihazı (presostat) ;Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı (dolaşım hattı için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50. (varsa) Sıcaklık sınırlama cihazı (termostat) (süper ısıtıcı (kızıdırıcı) olduğunda zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler |  |  |  |  |  |  | 51. Su seviye kontrol cihazı ; Otomatik su seviye kontrolü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Kazan dairesi aydınlatması |  |  |  |  |  |  | 52. Su seviye kontrol cihazı ;En az iki bağımsız sınırlayıcı (birinin mekanik olması zorunludur. A.D.B kazanlar için 11.2011 tarihinden sonra üretilenlerde her ikisi de elektrikli olabilir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı |  |  |  |  |  |  | F.DOLAŞIM HATTI, BESLEME SUYU VE ŞARTLANDIRILMASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Enerji beslemesini kesecek ana şalter ve adreslemeleri |  |  |  |  |  |  | 53. Besi suyu hattı ve şartlandırma sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Gaz ana vanası, ana devre kesici ve adreslemeleri |  |  |  |  |  |  | 54. Filtrelendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Aydınlatma armatürü ve açma kapama anahtarı |  |  |  |  |  |  | 55. En az iki adet dolaşım pompası (yedek) (Alev Duman Borulu Kazanlarda sadece El ile çalıştırılan katı yakıt ateşleme sistemleri monte edilen üreticiler için iki adet olacak) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Platformlar, merdivenler ve boru askı çubukları |  |  |  |  |  |  | 56. Dolaşım pompa sızdırmazlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Kazan güvenlik mesafeleri (kazan altı kaide yüksekliği, kazanın duvar, aksesuar ve diğer kazanlara olan mesafesi) |  |  |  |  |  |  | G.YANMA SİSTEMİ VE YAKIT BESLEMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 57. Ön süpürme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Kazan dairesi güvenlik mesafeleri (en az hacim ve yükseklik) |  |  |  |  |  |  | 58. Gözetleme delikleri (yanma odası veya brülör gövdesinde) ve alev algılayıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.KAZAN |  |  |  |  |  |  | 59. Koruyucu mahfazalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Kazan ısıtma yüzeyleri temizliği |  |  |  |  |  |  | 60. Elle ve/veya otomatik kapatma vanaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Kazan iç yüzey temizliği (kireç, korozyon vb.) |  |  |  |  |  |  | 61. Etiket ve işaretlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Kazan ısıtma yüzeyleri yapısı (alev duman boruları, külhan, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.) |  |  |  |  |  |  | 62.. Katı yakıt yanma sistemi temizliği, hava kanal ve klapeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 63. Yakıt hatları ve bağlantıları sızdırmazlığı (Kazan dairesi içerisinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Kazan arka ve/veya ön duman sandığı kapak contaları ve duman sızdırmazlığı (katı yakıtlı kazanlarda yanma odası dahil) |  |  |  |  |  |  | 64. Yakıt hatları ve bağlantılarında titreşime karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 65. Ön ısıtma sistemi bulunması (Sıvı yakıtlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Kızgın su gidiş dönüş boruları ve vanaları, ekonomizer vb. tesisatların izolasyonları |  |  |  |  |  |  | 66. Brülör yakıt besleme hattında üç yollu elektrikli vana bulunması (SPG kullanılan kazanlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Tesisatın ve vanaların işaretlenmesi |  |  |  |  |  |  | 67. Yüksek basınca karşı otomatik güvenlik cihazı (Gaz yakıtlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini haber veren sesli ve ışıklı alarm |  |  |  |  |  |  | 68. Otomatik güvenlik kesici vanaları (Sıvı ve gaz yakıtlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 69.. Güvenlik pimi veya benzer donanım (Katı yakıtlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Kazan patlama kapağı |  |  |  |  |  |  | 70. Boru sisteminin her yakıtı brülöre ayrı ayrı verebilecek şekilde düzenlenmesi (İki yakıt borusunun aynı brülöre bağlanması durumunda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Kazan topraklaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Tüm vanaların rahatlıkla açılıp kapanması |  |  |  |  |  |  | H.ELEKTRİK PANOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Kızgın su ana giriş ve çıkış kapama vanalarının kazana doğrudan bağlanması |  |  |  |  |  |  | 71. Elektrik panosu ve/veya kumanda panosu adreslemeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Genleşme tankı ve kazan bağlantısı üzerinde vana olmaması veya kilitlenebilir vana |  |  |  |  |  |  | 72. Doğrudan ve dolaylı olarak elektrik riskine karşı önlem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Geri dönüşsüz dolaşım ve/veya besleme hattı vanaları ve havalandırma vanaları |  |  |  |  |  |  | I.BACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Dip blöfü |  |  |  |  |  |  | 73. Kazan bacası müstakilliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. El ve adam giriş delikleri |  |  |  |  |  |  | 74. Bacanın komşu binalar ve ait olduğu bina mahyasına mesafeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Kazan etiketi ve işaretlemesi |  |  |  |  |  |  | 75. Bacaya yabancı madde girişinin engellenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.ÖLÇÜM CİHAZLARI |  |  |  |  |  |  | 76. Kazan ve bacanın yıldırıma karşı korunması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.Manometre; Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi |  |  |  |  |  |  | 77. Kazan bacası temizliği ve kurum temizleme menfezi bulunması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Manometre; Skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  |  |  |  |  |  | 78. Baca bağlantıları ve erişimi (emisyon ölçümü, baca temizliği vb. durumlar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İ. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. Hidrostatik deney (kazan ….. °C su ile …… Bar basınçta, ….. dk test altında tutuldu.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. Emniyet ventili deneyi ( ………. bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor	(yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.