| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | DIN 4754-1: Organik ısı transfer akışkanları ile çalışan ısı transfer tesisatları - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri, test |  |  |  |  |  |
| ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Markası |  | Modeli |  |  | Tipi | Seri no |  |  |  |  |  |  | İmal yılı |  |  | Kapasite (kcal/h-kw) |  |  | Kullanım yeri |  | Kullanım amacı |  |  |  |  |  |
| Kazan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brülör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yakıt türü | Azami çalışma basıncı (bar) |  | İşletme basıncı (bar) |  |  | Test basıncı (bar) |  |  |  |  |  |  |  | Termostat (adet) |  |  | Termometre (adet / ºC) |  |  | Manometre (adet / skala (Bar)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Emniyet ventili açma basıncı (bar) |  |  | Yağ seviye göstergesi / kontrol cihazı (adet) |  |  |  | Alarm aygıtı |  |  |  |  |  |  |  | Presostat (adet) |  |  |  | Emniyet ventili (adet) |  |  | Blöf düzeni (adet) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  | Sesli Görsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |
| A. KAZAN DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37. İnert gazla basınçlandırılan atmosfere kapalı sistemlerde genleşme tankında aşırı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uyarı etiket ve işaretleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | basıncı önlemek için emniyet ventili bulunması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kazanın bulunduğu alan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38. İnert gazla yastıklanan atmosfere kapalı sistemlerde genleşme tankı yerine depolama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tankına emniyet ventili takılırsa, genleşme mahallinden depolama tankına giden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Genel Havalandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bağlantı hattının kilitlenebilir (vana vb.) olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Gazın cinsine göre gaz kaçağı durumunda havalandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek basınç sınırlayıcı (presostat); varlığı, sınır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Yangın söndürme sistemleri ve/veya tüpleri (Tüp/tüplerin ve/veya sistemlerin varlığı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | değerlerin ayarlanması ve çalışması (kapalı sistemlerde zorunludur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Kazan dairesinde patlayıcı yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulundurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek basınç sınırlayıcı (presostat); görsel ve/veya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon (kapalı sistemlerde zorunludur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler ve sızıntı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41. Basınç sınırlayıcıların (presostat ); deformasyon durumu, doğrudan doğruya ve düşey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Kazan dairesi aydınlatması (aydınlatmanın varlığı, açma kapama anahtarı ve armatür durumu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | konumda bağlantı (varsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42. Basınç sınırlayıcıların (presostat); tanımlanan basınç değerinin altına düşülmesi ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | üstüne çıkılması durumunda ısı beslemesini kapatması (varsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Platformlar ve merdivenler (kalıcı erişim bulunuyorsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43. Sıcaklık kontrol ve/veya sınırlayıcı cihazlar (termostat) ; varlığı, deformasyon durumu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. KAZAN YAPISI VE TESİSATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bağlantıların uygunluğu (zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Kazan ısıtma yüzeyleri yapısı (serpantin boruları, ateşe dayanıklı tuğla, alev çarpma plakası vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44. Sıcaklık kontrol cihazı/cihazları ( kontrol termostatı) ayarlandığı değerlerinin doğruluğu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Kazan ön ve/veya arka kapakları ve kapak contaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ve çalışması (zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Kızgın yağ kazanı gidiş dönüş boruları, vanalar, degazör vb. tesisatların izolasyonları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek sıcaklık sınırlama cihazı (emniyet termostatı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Vanalarda deformasyon, çalışması, sızdırmazlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ayarlandığı değerlerin doğruluğu ve çalışması (zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Tesisatın ve vanaların işaretlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46. Isı beslemesini kesecek ve kilitleyecek sıcaklık sınırlama cihazı (emniyet termostatı); görsel ve/veya sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon durumu (zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Kızgın yağ kazanı ana gidiş ve dönüş hatlarında kapatma vanalarının bulunması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Kazan patlama kapağı (varsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47. Kazanın termal olarak aşırı yüklenmesini önleyen güvenlik cihazı (baca gazı sıcaklık sınırlayıcı vb.) varlığı, çalışması, deformasyon durumu, bağlantıların uygunluğu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Kazan üzerinde üretim sonrası işlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. İnert gaz besleme sistemi çalışma durumu (varsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48. Düşük yağ seviyesine karşı koruma cihazı; varlığı, deformasyon durumu ve çalışması (genleşme tankı üzerinde) (zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Sistem arızalarında yüksekteki genleşme tankından ısı transfer akışkanının sisteme akışını önlemek için (kesme vanası vb.) önlem alınması durumu, çalışır olması ve akışı kesen cihazın aynı zamanda ısı beslemesini kesmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49. Düşük yağ seviyesine karşı koruma cihazı; görsel ve/veya sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon durumu (zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Gaz fazında ısı taşıyıcılı tesislerde genleşme tankının donatılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50. Akış yetersizliğine karşı koruyucu tertibat; varlığı, çalışması ve deformasyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Rezerv tankı varlığı ve deformasyon durumu (1000 L'den daha fazla izin verilen doldurma hacmine sahip sistemlerde zorunludur.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51. Akış yetersizliğine karşı koruyucu tertibat; görsel ve/veya sesli uyarı cihazı varlığı, çalışması ve deformasyon (zorunlu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Rezerv tankında boşaltma vanası varlığı, en alt konumda olması, deformasyon ve çalışması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. YAĞ DOLAŞIM POMPA GRUBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52. Soğutma ünitesi arıza ikazı vardır ve çalışır durumdadır. (Pompalarda yatakların veya salmastraların soğutulması gerekiyorsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Rezerv tankında havalık borusunun varlığı, deformasyon ve güvenli şekilde tahliye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.ÖLÇÜM CİHAZLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53. En az iki adet besleme pompası vardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Manometre; varlığı, deformasyon durumu, okunabilirlik, doğrulama ve en yüksek işletme basıncı değerinin kırmızı renk ile işaretlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54. İki pompayı çalıştırmak için bağımsız iki enerji kaynağı bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55. Salmastra sızıntılarının güvenli şekilde toplanması sağlanıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Manometre; skala büyüklüğü, sifon ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56. Yağ dolaşım pompaları çalışmaya başlamadan yakıcı cihazın çalışmaya başlamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) varlığı, deformasyon durumu, okunabilirlik ve doğrulama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57. Yağ dolaşım pompaları emiş hattında filtre bulunması ve deformasyon durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Yağ seviye göstergesi varlığı, bağlantıları ve deformasyon durumu (rezerv ve genleşme tankı üzerinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58. Yağ dolaşım pompaları giriş çıkışında kompansatör kullanımı ve deformasyon durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59. Yağ dolaşım pompaları çıkışında geri dönüşsüz vana kullanılması ve deformasyon durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Yağ seviye göstergesinin çalışma durumu ve rahatlıkla okunabilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.EMNİYET CİHAZLARI / DONANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F. DİĞER KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Emniyet ventili; deformasyon durumu, kazan ile arasında vana vb. kapama ekipman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60. Elektrik beslemesini kesecek kilitlenebilir tipte ana şalter durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| olmaması ve düşey konumda bağlantı, dıştan ayarlanabilirse mühürlü olması (varsa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Emniyet ventili çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62. Ön süpürme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Genleşme tankı ile tesisat arasında en az bir adet genleşme borusu bulunması, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63. Kontrolsüz yakıt beslemesine karşı önlem (güvenlik pimi vb. donanım) (katı yakıtlar için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| genleşme hattının sürekli yükselen sabit eğimle yönlendirilmiş olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64. Kazan bacası temizlik raporu (sıvı ve katı yakıtlı kazanlar için, 6 ayda bir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Sadece genleşme deposu üzerinden aşırı basınca karşı korumalı sistemlerde genleşme tankın atmosfere açık olması, genleşme hattının kilitlenebilir (vana vb.) olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66. Kazan etiketi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. Hidrostatik deney (kazan ….. °C yağ ile …… bar basınçta, …….. dk test altında tutuldu.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. Emniyet ventili deneyi (………. bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor	(yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.